## Slide 1: 15 ATNAUJINTŲ (MODERNIZUOTŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGETINIO AUDITO, STATINIO PROJEKTO IR ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZIŲ REZULTATAI
2023

## Slide 2: Bendroji informacija
Studijoje dalyvavo 15 atrinktų modernizuotų daugiabučių namų iš Alytaus, Biržų, Panevėžio, Prienų, Ukmergės ir Šilalės miestų;
Tirtų daugiabučių statybos metai buvo nuo 1960 iki 1992 m.;
Pastatuose butų skaičius svyravo tarp 24 – 100;
Daugiabučių energinio naudingumo klasės po modernizavimo buvo B (6 pastatai) ir C (9 pastatai);
11 iš 15 pastatų išorės sienos buvo apšiltintos mineralinės vatos izoliacija, kitos alternatyvos buvo: polistireninis putplastis ar poliuretano putų izoliacinės plokštės.

## Slide 3: Mikroklimatas. Temperatūra
Remiantis HN 42:2009 rekomendacijomis, ~62 % išmatuotų vidaus oro temperatūros verčių pateko į 18 – 22 °C diapazoną.
Temperatūra žemesnė nei numatyta ribinė vertė (<18 °C) nebuvo užfiksuota nei viename iš tirtų pastatų.
Viršutinę ribą (22 °C) viršijo 38 % verčių.
Žemiausias temperatūros vidurkis buvo užfiksuotas J Basanavičiaus g. 1, Panevėžys esančiame pastate ir siekė 19,9 ± 0,8 °C.
Aukščiausia vidutinė temperatūra nustatyta Deltuvos g. 8, Ukmergė esančiame name – 23,8 ± 1,4 °C.

## Slide 4: Mikroklimatas. Santykinė drėgmė (1)
Remiantis HN 42:2009 rekomendacijomis, beveik 78 % išmatuotų vidaus oro santykinės drėgmės verčių pateko į 35-60 % diapazoną.
Žemiau ribinės vertės (<35 %) buvo užfiksuota 17 % verčių, kurių didžioji dalis buvo užfiksuotos Vytauto g. 55, Prienai (~95% nustatytų buto verčių) ir J. Basanavičiaus g. 19, Prienai (~93% nustatytų buto verčių) pastatuose.
Viršutinę 60% ribą viršijo apie 5 % santykinės drėgmės verčių, daugiausia verčių virš viršutinės ribos užfiksuota Vytauto g. 62, Biržai pastate, ~9 % visos imties.

## Slide 5: Mikroklimatas. Santykinė drėgmė (2)
Žemiausias užfiksuotas santykinės drėgmės vidurkis buvo Vytauto g. 55, Prienai esančiame name ir siekė 31,9±3,6 % (vidutinė reikšmė šiame pastate yra mažesnė nei rekomenduojama higienos normoje, <35%, o tai galėjo sąlygoti palaikoma didesnė nei rekomenduotina vidaus oro temperatūra, 22,7 °C)
Aukščiausia vidutinė santykinės drėgmės vertė buvo nustatyta Vytauto g. 62, Biržai ir Antakalnio g. 70, Ukmergė esančiuose namuose, kuri siekė 56,4±8,1 % ir 56,4±9,7, atitinkamai.

## Slide 6: Mikroklimatas. Anglies dioksidas (1)
Lietuvoje gyvenamųjų patalpų oro CO2 koncentracijos nėra ribojamos atskirais reguliuojančiais dokumentais, todėl šiai studijai maksimali ribinė vertė buvo nustatyta – 1000 ppm (pagal ASHRAE ir REHVA rekomendacijas), tai yra riba nuo kurios pradedamas jausti mieguistumas ir prasta oro kokybė.
Beveik 52 % koncentracijos verčių pateko į numatytą diapazoną (400-1000 ppm).
Aukščiau ribinės vertės (>1000 ppm) buvo užfiksuota ~48 % anglies dioksido koncentracijos verčių, kurių didžioji dalis buvo užfiksuotos Deltuvos g. 8, Ukmergė (100 % nustatytų verčių pastatuose viršijo 1000 ppm ribą), Žemaitės g. 6, Šilalė (~90% nustatytų verčių pastatuose viršijo 1000 ppm ribą) ir Draugystės g. 62, Ukmergė (~80% nustatytų verčių pastatuose viršijo 1000 ppm ribą), pastatuose.

## Slide 7: Mikroklimatas. Anglies dioksidas (2)
Pastatams, kuriuose vidutinės CO2 koncentracijos viršija 800 ppm ribą (~64% nustatytų verčių pastatuose) turi būti skiriamas papildomas dėmesys gyvenamųjų patalpų optimalaus vėdinimo užtikrinimui (natūralaus/mechaninio pobūdžio), jei to neįmanoma įgyvendinti inžinerinėmis priemonėmis, tokiu atveju gyventojai turi būti papildomai informuojami ir apmokomi kaip buitinėmis sąlygomis gali užsitikrinti pakankamą švaraus oro cirkuliaciją.

## Slide 8: Mikroklimatas. Anglies dioksidas (3)
Žemiausias užfiksuotas CO2 koncentracijos vidurkis Vytauto g. 55, Prienai esančiame name ir siekė 583±149 ppm.
Aukščiausia vidutinė CO2 koncentracija buvo nustatyta Draugystės g. 62, Ukmergė esančiame name ir siekė 1925±886 ppm.
Vertinant bendrai visus tiriamuosius pastatus vidutinė CO2 koncentracija buvo 1042±534 ppm (mediana – 981 ppm).

## Slide 9: Rekomendacijos. Oro kokybė
Atliekant pastatų energijos vartojimo auditus ir/ar atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus rekomenduotina į juos įtraukti ir bazinį oro kokybės vertinimą.
Siūloma, jog patalpų oro kokybės vertinimas taptų standartine pastatų energinio naudingumo vertinimo procedūra.
Vertinimą reiktų panaudoti kaip naudingą informaciją ir pagalbą priimant sprendimus bei planuojant pastatų modernizavimo darbus, o taip pat sudarant išsamesnį pastato būklės ir eksploatacinių savybių vaizdą, papildant energijos auditus ir sertifikatus.

## Slide 10: Rekomendacijos. Drėgmė (1)
Esant per sausam patalpų orui (<30%) gyventojai susiduria su sveikatos problemomis:
Gerklės, akių dirginimas (rimta problema žmonėms, nešiojantiems kontaktinius lęšius);
Veido, rankų odos džiūvimas (pažeidžiamas odos apsauginis sluoksnis, ji gali pradėti skilinėti);
Dėl sauso oro išsausėja kvėpavimo takų gleivinė, todėl gali susilpnėti imunitetas peršalimo ir kitoms ligoms.

## Slide 11: Rekomendacijos. Drėgmė (2)
Paprasčiausia priemonė siekiant padidinti drėgmės kiekį patalpose yra oro drėkintuvų naudojimas, tačiau tai reikia daryti su atsargumu (stebėti drėgmės lygius), kadangi šaltuoju periodu atnaujintuose pastatuose dėl per didelės drėgmės kiekio susidaro palankios sąlygos pelėsio atsiradimui.
Siekiant palaikyti rekomenduotiną oro drėgmės lygį patalpose būtina užtikrinti norminę oro apykaitą patalpose (0,5 h-1, pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“).

## Slide 12: Rekomendacijos. Vėdinimas (1)
Sveika patalpų oro kokybė atnaujintuose (modernizuotuose) pastatuose turi būti pasiekta užtikrinant tinkamą vėdinimą.
Kaip pagrindinė sveikos patalpų oro kokybės užtikrinimo priemonė turi būti svarstoma rekuperacinės sistemos įrengimo galimybė atnaujintuose daugiabučiuose pastatuose t.y. kontroliuojamas tinkamai filtruoto išorės oro tiekimas į patalpas, ypatingai šaltuoju sezono metu, kada išorės oro kokybė dažnai būna gerokai blogesnė (dėl kietųjų dalelių ir dujinių teršalų koncentracijų aplinkos ore viršijimo) už vidaus orą ir dažnas langų atidarinėjimas vėdinimo tikslais yra nerekomenduotinas.
Vėdinimo sistemų keitimas turi būti atliekamas taip, kad tai sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams.

## Slide 13: Rekomendacijos. Vėdinimas (2)
Atnaujintuose daugiabučiuose pastatuose įdiegtos rekuperacinės vėdinimo sistemos turi būti prižiūrimos specializuoto techninio personalo, o daugiabučių namų gyventojai turėtų būti apmokomi kaip teisingai naudoti šias sistemas siekiant optimalaus oro kokybės lygio ir elektros energijos sąnaudų užtikrinimo.
CO2 daviklių/sensorių įrengimas gyvenamosiose patalpose (miegamasis ar svetainė) gali būti gera indikacinė priemonė siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimo sistemos valdymą.
Rekomenduojama taip pat naudoti taršos jutiklius ir iš lauko tiekiamo oro kokybei įvertinti, prireikus tokį orą valyti.

## Slide 14: Rekomendacijos. Vėdinimas (3)
Vėdinimo sistemoje gali būti numatyta galimybė iš patalpų pašalintą orą išvalyti ir tiekti atgal į patalpas.
Jeigu rekuperacinė sistema daugiabutyje nėra įdiegta arba nėra galimybės ją įdiegti, tokiu atveju gyventojai atsižvelgiant į išorės oro sąlygas ir dienos metą (nerekomenduojama transporto piko valandomis) turėtų kelis kartus per dieną intensyviai (pilnai atsidarius langus) ir trumpą laiką (iki kelių minučių) išsivėdinti gyvenamąsias patalpas.

## Slide 15: Rekomendacijos
Būtina, kad projekto įgyvendinimo administratorius po pastato modernizavimo pateiktų gyventojams rašytines pastato naudojimo taisykles/instrukcijas.
Taisyklėse/instrukcijose turi būti pateikiama informacija kaip gyventojui užsitikrinti gerą oro kokybę bei suvaldyti atsiradusias rizikas dėl pasikeitusio pastato sandarumo.
Siektina, kad tokios pastato administratoriaus rašytinės taisyklės/instrukcijos atsirastų prie privalomų norminių dokumentų ir taptų standartinė praktika.

## Slide 16: Rekomendacijos
Gyventojų suvokiama vidaus aplinkos kokybė ir sveikata gali skirtis nuo pamatuotų verčių.
Gyventojų komforto ir saugumo suvokimas yra svarbus, kadangi gyventojai savo veiksmais gali daryti įtaką ne tik vidaus aplinkos kokybei ir sveikatai, tačiau ir energijos suvartojimui.
Pavyzdžiui, jie gali išjungti vėdinimą dėl trukdančio triukšmo, o tai pablogintų vidaus oro kokybę. Be to, dėl prastos vidaus oro kokybės atidaryti langai arba pakelta vidaus oro temperatūra dėl skersvėjo gali žymiai padidinti energijos suvartojimą.

## Slide 17: Energijos vartojimo auditai. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai (1)
Atlikus daugiabučių pastatų šilumos nuostolių per išorės atitvaras analizę nustatyta, kad daugiausia energijos prarandama per išorės sienas kartu su sienomis esančiomis balkone (vidutiniškai 19,6 %), neatnaujintus PVC langus (vidutiniškai 17,8 %) ir per perdangas virš nešildomo rūsio, palėpės ar rūsio (vidutiniškai 7,6 %).
Mažiausi nuostoliai pastebėti per pakeistas lauko (balkono, tambūro) duris – vidutiniškai 1,7 %, pakeistus PVC langus (vidutiniškai 2,8 %) ir sutapdintą stogą (vidutiniškai 3,4 %).

## Slide 18: Energijos vartojimo auditai. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai (2)
Mažiausi nuostoliai pastebėti per pakeistas lauko (balkono, tambūro) duris – vidutiniškai 1,7 %, pakeistus PVC langus (vidutiniškai 2,8 %) ir sutapdintą stogą (vidutiniškai 3,4 %).
Šilumos energijos nuostoliai dėl pastato vėdinimo (infiltracija, natūralus ir mechaninis vėdinimas) lyginant su viso pastato šilumos nuostoliais sudarė vidutiniškai 47,3 % ir kito ribose nuo 35,2 % (Žemaitės g. 6, Šilalė) iki 64,2 % (Dainavos g. 29, Panevėžys).

## Slide 19: Energijos vartojimo auditai. Rekomendacijos (faktiniai šilumos nuostoliai)
Neatnaujintuose (nemodernizuotuose) namuose vėdinimo nuostoliai dažniausiai sudaro 15-25 proc. visų pastato šilumos nuostolių, tačiau atnaujinus (modernizavus) pastatą šilumos nuostoliai atitvaruose sumažėja, tokiu būdu procentaliai (santykinė dalis) vėdinimo nuostoliai padidėja, todėl rekomenduotina įsirengti mechaninio vėdinimo įrenginius su šilumogrąža.

## Slide 20: Energijos vartojimo auditai. Bendrojo naudojimo patalpų elektros energijos sąnaudos (1)
Vidutinės metinės bendrųjų patalpų elektros energijos sąnaudos iš 6-ių tirtų daugiabučių pastatų buvo 2,84 MWh, išlaidos 2,5 tūkst. Eur, o vidutinis metinis išskaičiuotas elektros energijos suvartojimas 1 m2 yra 1,88 Eur/m2.
Vidutinis metinis išskaičiuotas bendrojo naudojimo patalpų elektros energijos suvartojimas 1 m2 buvo 0,9 kWh.
Didžiausias išskaičiuotas 1 m2 bendrojo naudojimo patalpų elektros energijos suvartojimas buvo užfiksuotas J. Basanavičiaus g. 1, Panevėžys ir Vilniaus g. 8, Biržai pastatuose – 1,2 kWh/m2, tuo tarpu mažiausias išskaičiuotas 1 m2 bendrųjų patalpų elektros energijos suvartojimas – Kęstučio g. 71, Prienai – 0,5 kWh/m2.

## Slide 21: Energijos vartojimo auditai. Bendrojo naudojimo patalpų elektros energijos sąnaudos (2)
Didžiausios bendrojo naudojimo patalpų elektros energijos sąnaudos kWh vienam kvadratiniam metrui ploto (kWh/m2) nustatytos balandžio mėnesį (vid. 0,11 kWh/m2), o mažiausios – liepos mėnesį (vid. 0,046 kWh/m2).
Didžiausios elektros energijos išlaidos (Eur) šimtui kvadratinių metrų plotui (Eur/100 m2) nustatytos balandžio mėnesį (vid. 1,56 Eur/100 m2), o mažiausios – liepos mėnesį (vid. 0,65 Eur/100 m2).

## Slide 22: Energijos vartojimo auditai. Rekomendacijos (elektros energijos sąnaudos)
Ateityje rekomenduojama rengiant daugiabučių gyvenamųjų namų investicinį planą numatyti ir įvertinti galimą elektros energijos sąnaudų pokytį dėl pasikeitusio šilumos energijos gamybos šaltinio (pvz. šilumos siurblys) ar atsiradus elektros energijos generacijos įrenginiams (pvz. fotovoltinė saulės jėgainė).
Tikslesni daugiabučių pastatų elektros energijos sąnaudų skaičiavimai būtų paremti įtraukiant gyvenamųjų patalpų (atskirų butų) duomenis.

## Slide 23: Energijos vartojimo auditai. Šilumos energijos sąnaudos (1)
Vidutinės metinės šilumos energijos sąnaudos iš 15-os tirtų daugiabučių pastatų buvo 250,5 MWh;
Vidutinis metinis išskaičiuotas šilumos energijos suvartojimas 1 m2 buvo 81,5 kWh.
Didžiausias išskaičiuotas 1 m2 šilumos energijos suvartojimas buvo užfiksuotas Vytauto g. 55, Prienai – 105,6 kWh/m2, tuo tarpu mažiausias išskaičiuotas 1 m2 šilumos energijos suvartojimas – Vingio g. 9, Alytus – 67,4 kWh/m2.

## Slide 24: Energijos vartojimo auditai. Šilumos energijos sąnaudos (2)
Pastatuose (Vytauto g. 55, Prienai ir Dainavos g. 29, Panevėžys), kuriuose buvo nustatytos didžiausios šilumos energijos sąnaudos 1 m2, buvo palaikoma ir gana aukšta, higienos normas viršijanti, vidaus oro temperatūra (Vytauto g. 55, Prienai – 22,7±0,5 °C, Dainavos g. 29, Panevėžys – 23,5±1,7 °C), dėl šios priežasties norint sumažinti šilumos energijos sąnaudas reikia optimizuoti ir palaikomą vidaus oro temperatūrą.
Vidutinės metinės šilumos energijos išlaidos iš 15-os tirtų daugiabučių pastatų buvo 14868 Eur, o vidutinis metinis išskaičiuotas šilumos energijos suvartojimas 1 m2 yra 5,11 Eur/m2.

## Slide 25: Energijos vartojimo auditai. Šilumos energijos sąnaudos (3)
Didžiausias išskaičiuotas 1 m2 šilumos energijos suvartojimas eurais buvo užfiksuotas Vytauto g. 62, Biržai – 7,31 Eur/m2, tuo tarpu mažiausias išskaičiuotas 1 m2 šilumos energijos suvartojimas – Vingio g. 9, Alytus – 3,55 Eur/m2.
Didžiausios šilumos energijos sąnaudos kWh vienam kvadratiniam metrui ploto (kWh/m2) nustatytos gruodžio mėnesį (vid. 12,07 kWh/m2, svyravo tarp 9,76 kWh/m2 (Antakalnio g. 70, Ukmergė) ir 15,08 kWh/m2 (Dainavos g. 29, Panevėžys)), o mažiausios – rugpjūčio mėnesį (vid. 2,39 kWh/m2, svyravo tarp 0,53 kWh/m2 (Vingio g. 9, Alytus) ir 3,76 kWh/m2 (J. Basanavičiaus g. 19, Prienai)).

## Slide 26: Energijos vartojimo auditai. Problematika (4)
Administratoriai nepateikdavo pilnos projektinės dokumentacijos - trūkdavo ir atskirų projekto dalių ir ypač medžiagų atitikties deklaracijų.
Administratorių nenoras įsitraukti, reiktų įpareigoti;
Sudėtinga gauti bendrųjų patalpų el. energijos sąnaudas;
Tokio tipo studija turi būti užsakoma prieš prasidedant šildymo sezonui, o ne jam besibaigiant. Sunku suspėti išmatuoti, dėl ilgo derinimo su gyventojais.
Įpareigoti administratorius kaupti duomenys apie pastatų energijos sąnaudas ir išlaidas.

## Slide 27: Projektų ekspertizės (1)
Ataskaitoje yra pateikti dažniausi projektinių sprendinių trūkumai pagal atskiras projektų ekspertizės dalis:
Bendrajai (BD)
Architektūros ir konstrukcijų (SA, SK)
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN)
Šildymo, vėdinimo, šilumos punkto (ŠV, ŠP)
Dujotiekio (D)
Elektrotechnikos (E)
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalims (SO)

## Slide 28: Projektų ekspertizės (2)
Atlikus daugiabučių pastatų projektines ekspertizes, kaip vieną esminių trūkumų galima įvardinti tai, kad daugumai pastatų nebuvo pilnai parengtos visos projektinės dalys, SA ir SK sujungtos į vieną parengiant nepilnos apimties dalis .
Dažniausiai trūko šių ekspertizės dalių:
Dujotiekio (pateikta 1 iš 15);
Elektrotechnikos (pateikta 10 iš 15);
Šildymo, vėdinimo, šilumos punkto projektinės dalys didesnėje pusėje daugiabučių pastatų buvo parengtos tik dalinai (8 iš 15 pastatų).

## Slide 29: Projektų ekspertizės (3)
Vykdant daugiabučių pastatų projektavimo darbus , ekspertizes rekomenduotina atkreipti dėmesį į projektų detalumą, kadangi dažnu atveju daugiabučiai pastatai neturi pasirengę reikiamos dokumentacijos atspindinčios esamą situaciją, konstrukcijų, inžinerinių sistemų stovį arba ji yra netiksli.
Projektų detalumas yra labai svarbus atliekant daugiabučių gyvenamųjų namų įgyvendintų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių projektų bendrąsias ekspertizes, vykdant statybos darbus.

## Slide 30: Projektų ekspertizės. Rekomendacijos tipinės projektavimo darbų užduoties parengimui (1)
Prieš pradedant projektavimo darbus ištirti ir įvertinti statinio inžinerinių sistemų, statinio konstrukcijų, tvirtinimo mazgų būklę.
Numatyti projekto vykdymo priežiūros apimtis ir projektuotojų privalomą dalyvavimą vertinant atidengtas konstrukcijas, sujungimo mazgus statybų eigoje su privalomais įrašais statybos darbų žurnale.
Konstrukcijų tvirtinimo mazgus (įdėtinės detalės, suvirinimo siūlės, antikorozinė danga balkonų plokštėse, atitvarose, įėjimo stogelių tvirtinimo mazguose), kurie renovacijos metu slepiasi konstrukcijose, priskirti paslėptų darbų kategorijai su atitinkamu formos F-24 privalomu pildymu statybos darbų žurnale.
Rengiant tipines projektavimo darbų užduotis numatyti drausminančias priemones nepagristiems gyventojų pageidavimams.

## Slide 31: Projektų ekspertizės. Rekomendacijos tipinės projektavimo darbų užduoties parengimui (2)
Vadovautis „Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių katalogu“, pritaikant sprendinius konkrečiam objektui.
Projektavimo darbų užduotyje numatyti visas reikalingas projektų dalis, tame tarpe žaibosaugos, procesų valdymo ir automatizacijos, dujotiekio dalis (kai šiltinant fasadą atitraukiamas dujotiekio vamzdis), SA, SK ir SP dalis rengti atskiromis dalimis neapjungiant į vieną bylą.

## Slide 32: Statinių ekspertizės
Daugiabučių pastatų ekspertizės buvo atliekamos pagal tyrimo organizavimo tvarką:
esamos padėties įvertinimas, pateiktos dokumentacijos analizė;
esamos padėties fotofiksacija;
eksperto išvados pateikimas.
Atliekant statinių esamos padėties nustatymą buvo įvertintos kiekvieno daugiabučio pastato konstrukcijos ir pateiktas jų aprašymas, bei rekomendacijos statinio būklei pagerinti.

## Slide 33: Statinių ekspertizės. Pagrindiniai statinių trūkumai ir rekomendacijos statinio būklės gerinimui (1)
Įrengiant vertikalių profilių deformacines siūles plytelės tvirtinamos prie skirtingų profilių, perduodant papildomas apkrovas plytelėms dėl profilių pailgėjimo temperatūrinių deformacijų pasėkoje.
Eilėje vietų plytelės fiksuojamos tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi apribojant plytelių temperatūrines deformacijas.
Eilėje vietų plytelės sumontuotos fiksavimo kabliukus užkabinant už plytelės krašto, realus pavojus plytelės krašto nuskilimui, plytelės kritimui.
Neišlaikyti tarpai tarp ventiliuojamo fasado plytelių.

## Slide 34: Statinių ekspertizės. Pagrindiniai statinių trūkumai ir rekomendacijos statinio būklės gerinimui (2)
Perforuotas cokolio profilis sumontuotas su plyšiais, neapsaugo konstrukcijos nuo graužikų, vabzdžių patekimo į konstrukciją.
Nesandarus plytelių prijungimas prie dujų vamzdžio įvado, kritulių vanduo patenka į konstrukciją.
Žaibosaugos įžeminimo laidas pravestas ventiliuojamo fasado konstrukcijoje kur fasado šiltinimas atliktas su PIR plokšte „FF-PIR AL“ D degumo klasės arba putų polistirolo plokštes cokolio zonoje.

## Slide 35: Statinių ekspertizės. Pagrindiniai statinių trūkumai ir rekomendacijos statinio būklės gerinimui (3)
Ventiliuojamo fasado plytelės sumontuotos nepaliekant vėdinamo tarpo prie palangių, plytelės fiksuotos vertikalia ir horizontalia kryptimi per visą palangės ilgį. Taip suvaržomos plytelių temperatūrinės deformacijos, atsiranda laužimas, trūkimo pavojus.
Nekokybiškai atliktas plytelių fiksavimas. Atsiranda kraštuose neatremtos plytelės, kas sumažina plytelių atsparumą horizontaliai apkrovai.
Neįrengtas vandens nuvedimas nuo lietvamzdžio cokolio nuogrindos zonoje. Įdubusi nuogrinda, nesuformuotas nuolydis.
Vent. kanalai neapsaugoti nuo kritulių patekimo esant šoniniam lietui su vėju.

## Slide 36: Statinių ekspertizės. Pagrindiniai statinių trūkumai ir rekomendacijos statinio būklės gerinimui (4)
Nėra informacijos apie atliktus ventiliuojamo fasado konstrukcijų, tvirtinimo detalių skaičiavimus. Nėra informacijos apie panaudotos sistemos atsparumą koncentruotoms horizontalioms apkrovoms atsižvelgiant į plytelių tvirtinimo būdą.
Nėra informacijos, kad panaudota išorinė tinkuojama sudėtinė sistema yra vieno gamintojo statybos produktas, šiam objektui pateiktas kaip statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu.

## Slide 37: Statinių ekspertizės. Pagrindiniai statinių trūkumai ir rekomendacijos statinio būklės gerinimui (5)
Naudojant PIR plokšte „FF-PIR AL“ D degumo klasės termoizoliacines medžiagas keraminės plytelės gali būti montuojamos su ≥45mm ventiliuojamu oro tarpu tarp plytelių ir termoizoliacijos sluoksnio; montuojant sistemą negali likti plytelėmis neapsaugotų termoizoliacijos vietų.
Kadangi montuojant ventiliuojamą fasadą nėra išlaikytos praktinio panaudojimo sąlygos, nėra pateikta informacijos ar sumontuota sistema atitinka sistemos degumo klasę B-s2,d0.
Langų angokraščiai aptaisyti skardos lankstiniais, angokraštis neaptaisytas plytelėmis suformuojant 20 mm oro tarpą, kas yra reikalaujama norint pasiekti sistemos degumo klasę B-s2,d0.
Projektinėje dokumentacijoje trūksta informacijos apie praktinio panaudojimo reikalavimus naudojant PIR plokšte „FF-PIR AL“, kad būtu pasiektas sumontuotos sistemos degumo klasė B-s2,d0.
Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą pastatų eksploatavimą būtina atsižvelgti į minėtus trūkumus.

## Slide 38
Dėkoju.
Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo Jūsų projektuose!
Gediminas Šilanskas
Energinio efektyvumo skyriaus vadovas
gediminas@mepco.lt
Mob.: +370 616 24628